**晴隆县人民医院改扩建项目(新院区)供水主管安装增压泵项目采购需求参数**

一、项目名称

晴隆县人民医院改扩建项目(新院区)供水主管安装增压泵项目

1. 项目地点

晴隆县人民医院内

三、工程预算：4.3万元

四、工程内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |
| **一** | **全自动变频恒压供水设备一套** | | | | | |
| 1 | 不锈钢水泵 | 2 | 台 |  | **34000.00** |  |
| 2 | 变频恒压控制柜（一控二 ） | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 变频器 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 触摸屏 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 低压电器元件 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 压力罐 | 1 | 台 |  |  |
| **二** | **安装配件（满足设备安装需要）** | | | | | |
| 1 | 200×100大小头 | 2 | 个 | 180 | 360.00 |  |
| 2 | 100弯头 | 5 | 个 | 50 | 250.00 |  |
| 3 | 100管子 | 6 | 米 | 50 | 300.00 |  |
| 4 | 100法兰头 | 2 | 个 | 120 | 240.00 |  |
| 5 | 人工费 | 2 | 人 | 350 | 700.00 |  |
| 三 | **搭建水泵板房** | | | | | |
| 1 | 2.9米墙板 | 36 | 米 | 70 | 2520.00 | 13张\*2.9米 |
| 2 | 3.6米顶板 | 15 | 米 | 80 | 1200.00 | 4张\*3.6米 |
| 3 | 门 | 1 | 道 | 380 | 380.00 | 0.80米\*2.00米 |
| 4 | 窗 | 2 | 道 | 260 | 520.00 |  |
| 5 | 4×6方管 | 15 | 条 | 80 | 1200.00 |  |
| 6 | 人工费 | 4 | 人 | 350 | 1400.00 |  |
| **总计** |  |  |  |  | **43070.00** |  |

1. 需求参数

1.具备相应设备供应及安装资质；

2.设备、材料生产厂家资质、合格证均满足相关行业质量标准要求；

3.水泵扬程≥58米，流量≥20吨/小时，电机功率≥7.5KW；

4.板房材料满足防火等级标准要求；板材规格：75mm加厚岩棉板；窗户自带防护窗；

5.质保期一年。