## Sheet1
晴隆县人民医院新院区卷帘门安装项目采购需求参数
序号 | 改造部位 | 改造内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 一楼收费室 | 拆除立柱 |  | 个 | 4 |  |  | 人工费
2 |  | 拆除玻璃 |  | 扇 | 11 |  |  | 人工费
3 |  | 安装卷帘门 | 3.32m*1.57m;3.28m*1.57m;1.495m*1.57m;3.11m*1.57m;3.11m*1.57m;3.1m*1.57m | ㎡ | 27.34 |  |  | 白色双层门片
4 |  | 安装管状电机 | 通用型 | 套 | 6 |  |  | 含电源线安装
5 |  | 台面大理石恢复 |  | 项 | 1
1 | 二楼门诊药房 | 拆除立柱 |  | 个 | 4
2 |  | 拆除玻璃 |  | 扇 | 10
3 |  | 新装卷帘门 | 2.655m*1.255m;2.655m*1.255m;1.275m*1.255m;2.63m*1.255m;2.63m*1.255m;1.255m*1.255m | ㎡ | 16.44 |  |  | 白色双层门片
4 |  | 安装管状电机 | 通用型 | 套 | 6 |  |  | 含电源线安装
|  | 台面大理石恢复 |  | 项 | 1
1 | 三楼检验科 | 拆除立柱 |  | 个 | 3
2 |  | 拆除玻璃 |  | 扇 | 7
3 |  | 安装卷帘门 | 1.415m*1.32m;2.903m*1.32m;2.765m*1.32m; 2.755m*1.32m;1.33m*1.32m | ㎡ | 14.74 |  |  | 白色双层门片
4 |  | 安装管状电机 | 通用型 | 个 | 5 |  |  | 含电源线安装
|  | 台面大理石恢复 |  | 项 | 1
1 | 三楼收费室 | 拆除立柱 |  | 个 | 2
2 |  | 拆除玻璃 |  | 扇 | 4
3 |  | 安装卷帘门 | 2.725*1.18m;2.735m*1.18m | ㎡ | 6.44 |  |  | 白色双层门片
4 |  | 安装管状电机 | 通用型 | 套 | 2 |  |  | 含电源线安装
|  | 台面大理石恢复 |  | 项 | 1
总计
1.预算金额49000.00元，最高限价49000.00元；
2.投标单位具备铝合金门窗安装相应资质条件；
3.安装过程中，根据发包方要求，对一楼收费室、三楼收费室现有大理石操作台面进行拆装，不再计费；
4.施工期间尽量不影响收费室业务工作的正常开展，要求错峰施工；
5.安全施工、文明施工；
6.材质要求： （1）铝合金基材要求：6063（T5/T6状态）或3003铝合金，具有良好的成形性、耐腐蚀性和中等强度，适合卷帘的弯曲和卷绕需求。 （2）强度要求：抗拉强度需≥160MPa，屈服强度≥110MPa，确保抗风压性能（尤其高层建筑需满足当地风荷载标准。 （3）厚度要求：帘片厚度0.2~0.5mm。 （4）表面处理工艺要求：阳极氧化：膜厚≥10μm（如AA15级），提升耐腐蚀性和耐磨性，粉末喷涂：采用聚酯（PE）或氟碳（PVDF）涂层，厚度≥60μm，需通过ISO 9227盐雾测试（≥1000小时无腐蚀）； （5）电泳涂装要求：适用于高耐候要求，漆膜均匀且附着力强。 耐候性与耐腐蚀性。盐雾测试：需通过中性盐雾试验（NSS）1000小时以上，无起泡、剥落；紫外线抵抗：涂层需通过QUV老化测试（≥2000小时），确保长期不褪色、粉化。 （6）功能性要求：防火性能：需阻燃，符合GB 8624-2012 B1级或更高标准（可通过添加镁、硅等元素优化）； 防撬设计。高强度合金搭配内部加强筋，增强防盗性能（符合EN 1627标准）。 （7）尺寸与公差要求：帘片宽度50~100mm，公差±0.5mm。 （8）卷曲性能要求：反复卷绕测试（≥10,000次），无变形或开裂。 （9）环保与安全要求：限制镉、铅等有害物质（≤0.01%），帘片边缘需倒角或包覆，避免划伤。 （10）配件材质要求：导轨/端座采用同质铝合金或镀锌钢，防止电化学腐蚀。 （11）卷轴要求：高强度铝合金或钢制，直径需匹配帘片重量（通常≥70mm）。 7.质保期：2年